# 中山大学附属第一医院广西医院

# 中央空调维保市场调研需求

注：“实质性要求”是指响应文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者市场调研需求中带“▲”的条款。

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院区中央空调维保 | 3年 |  | 一、总体要求： 1.提供院区中央空调系统运行维护保养及系统故障排查、清洗消毒服务； 2.提供院内空调过滤网、空气净化器清洗消毒的服务； 3.提供院区特殊区域洁净空调系统（如中心手术室、重症医学科、产房、新生儿病房、介入导管室、消毒供应中心无菌室、二楼超声介入室、急诊EICU、实验室等区域）的独立空调系统维保服务； 4.提供院区分体空调系统(包括但不限于一拖一分体空调及多联机空调、吊顶式新风机组，如门诊区域手术室、放射科操作室、检验科、公共实验室、医技科室操作室、会议中心、办公区域等)运行维护保养及系统故障排查、清洗消毒服务。 二、服务范围： - 1.位置地点：门诊楼、住院楼。 - 2.中央空调服务内容：以上区域的冷却水系统、冷冻水系统、新风系统、冷凝水系统、空气净化系统、手术室净化空调、空调电气控制系统等全方位维护保养、清洁消毒、巡检、故障检修服务，并满足一定要求的空气环境，提高空调设备的运行效率，节约能耗，降低成本。 - 3.分体空调服务内容：内外机清洗，整机维修、巡查。 - 4.服务范围内设备巡查、安全隐患排查。 三、需维护、保养的设备清单： 序号; 设备名称; 主要参数; 数量; 单位. 1; 低噪声方形横流式; 冷却水量 250 m3/h; 5; 台. 2; 空调冷却水泵/冷冻水泵; 流量 400 m3/h; 3; 台. 3; 空调冷却水泵/冷冻水泵; 流量 200 m3/h; 2; 台. 4; 空调冷却水泵; 流量 416 m3/h; 3; 台. 5; 空调冷却水泵; 流量 260m3/h; 2; 台. 6; 空调冷却水泵/冷热水泵; 流量 300m3/h; 3; 台. 7; 空调冷却水泵/热回收循环水泵; 流量 200m3/h; 2; 台. 8; 空调冷却水泵/冷冻水泵; 流量 100m3/h; 3; 台. 9; 全程水处理器; 流量 1300m3/h; 1; 台. 10; 过滤型射频水处理; 流量 1130m3/h; 1; 台. 11; 过滤型射频水处理; 流量 640m3/h; 1; 台. 12; 过滤型射频水处理; 流量 200-300m3/h; 1; 台. 13; 组合式风柜机组; 冷量207.7KW; 2; 台. 14; 组合式风柜机组; 冷量57.6KW; 2; 台. 15; 组合式风柜机组; 冷量 44 KW; 2; 台. 16; 组合式风柜机组; 冷量 31 KW; 1; 台. 17; 标准风管式多联机室内机; 各类; 35; 台. 18; 变频多联式空调（热泵）室外机; 冷量 65KW; 1; 台. 19; 变频多联式空调（热泵）室外机; 冷量 65KW; 2; 台. 20; 变频多联式空调（热泵）室外机; 冷量 65KW; 1; 台. 21; 变频多联式空调（热泵）室外机; 冷量 65KW; 1; 台. 22; 模块式风冷热泵机组; 制冷量/制热量 65/70 KW; 12; 台. 23; 吊顶式新风机组; 冷量 104.5 KW; 14; 台. 24; 吊顶式新风机组; 冷量 121.1 KW; 5; 台. 25; 吊顶式新风机组; 冷量 91 KW; 3; 台. 26; 吊顶式新风机组; 冷量 86.2 KW; 3; 台. 27; 吊顶式新风机组; 冷量 34.5 KW; 3; 台. 28; 吊顶式新风机组; 冷量 126.8 KW; 1; 台. 29; 吊顶式新风机组; 冷量 157.5 KW; 1; 台. 30; 吊顶式新风机组; 冷量 128.6 KW; 1; 台. 31; 吊顶式新风机组; 冷量 120.6 KW; 7; 台. 32; 吊顶式新风机组; 冷量 113.4KW; 1; 台. 33; 吊顶式新风机组; 冷量 65.8 KW; 1; 台. 34; 吊顶式新风机组; 冷量 40.3 KW; 1; 台. 35; 吊顶式新风机组; 冷量131.6 KW; 1; 台. 36; 在线清洗设备; 输水管径200DN（mm）; 2; 台. 37; 在线清洗设备; 输水管径150DN（mm）; 1; 台. 38; 风机盘管; 各类; 1800; 台. 39; 过滤网; 各类; 1805; 张. 40; 分体空调; 各型号; 73; 台. 41; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量100kw; 1; 台. 42; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量180kw; 1; 台. 43; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量108kw; 2; 台. 44; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量112kw; 1; 台. 45; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量20kw; 2; 台. 46; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量40/12kw; 1; 台. 47; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量20kw; 4; 台. 48; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量40kw; 4; 台. 49; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量10kw; 2; 台. 50; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量16kw; 1; 台. 51; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量12kw; 2; 台. 52; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量18kw; 1; 台. 53; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量90kw; 1; 台. 54; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量48kw; 1; 台. 55; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量135kw; 1; 台. 56; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量125kw; 1; 台. 57; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量57kw; 1; 台. 58; 洁净空气调节机组（冷水式）; 冷量68.3kw; 1; 台. 59; 变频整体式风冷冷水（热泵）机组; 制冷量125 KW; 2; 台. 60; 螺杆式风冷热泵机组; 制冷量1388.0 KW; 4; 台. 61; 变频离心式冷水机组; 制冷量1758.0kw; 2; 台. 62; 单螺杆式冷水机组; 制冷量914.3kw; 1; 台. 63; YMK 精密空调; 型号pcs29; 2; 台. 64; YMK 精密空调; 型号pcs66; 2; 台. 65; 克莱门特 精密空调; 型号c29; 2; 台. 66; 克莱门特 涡旋式风冷冷水机组; 型号AQS0252-B/L; 1; 台. 67; 克莱门特 精密空调; 型号2R-40T-C24; 2; 台. 68; 克莱门特 涡旋式风冷冷水机组; 型号AQSD252-B/L; 1; 台. 69; 精密空调; 型号2NK6 745-1A; 1; 台. 70; 风冷变频室外机; 型号TCS14SVR; 1; 台. 71; 风冷变频室外机; 型号TCS12SVR; 1; 台. 72; 风冷室外机; 型号TCS03SR; 2; 台. 73; 约克 风管机; 各型号; 15; 台. 74; 维帝 精密空调; 型号LSF52-R3; 3; 台. 合同履行期内，如风机盘管、过滤网、分体空调设备数量变化在 10%以内（含 10%），其他设备数量无变化时，合同总价款不作变更；如风机盘管、过滤网、分体空调设备数量变化超过 10% ，或其他设备数量有变化时，双方协商超出部分的服务费用。 - 四、服务细则 （一）空气净化器过滤网消毒 1.重点区域：急诊ICU、抢救室、妇科手术室、外科小手术室、重症医学科、产科、产房、神外观察室、呼吸内科观察室、新生儿、神内观察室；消毒供应中心、介入导管室与医学转化实验室空气净化器、过滤网、净化空调滤网等每月清洗消毒一次。 2.手术区域每周清洗过滤网一次。 3.普通区域：除上述1和2地点外，门诊楼及住院楼所有区域每季度清洗空气净化器、过滤网和出风口。 4.新风机、排风机过滤网、净化器、出风口、排风口和以上区域清洗消毒同步。 5.以上清洗消毒的过滤网、净化器、出风口有破损由承包方免费更换。 6.新风系统、空气内循环系统清洗后要符合国家《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003的要求。 7.按厂家《安装、操作、维修手册》方法进行清洗 8.每日巡检净化机房及冷源系统设备运行工况，按照招标方要求时间进行开关机。 9.每月测定维护净化房间压差，调整合理的梯度压差。 10.每季度检查维护净化空气处理机组、净化自控系统、空调通风管道、风阀、洁净室冷源系统设备、净化空调水系统管网。 11.每季度清洗净化区域空调末端的冷凝水承水盘。 12.保证各ICU空气净化质量达到30万级别标准，小手术室和手术室达到原设计标准。 （二）风冷热泵机组维保服务 - 1.机组运行期间每月一次巡视检测保养各项工作内容 - （1）定期对机组进行例行检查一次，以便能及时发现并排除各种故障隐患。 - （2）检查机组在运行中各项技术数据及电脑控制中心的程序； - （3）检查制冷循环系统，检查冷剂量是否适当及膨胀阀工作的可靠性，必要时作适当调整； - （4）检查润滑系统的油色及油量； - （5）检测压缩机运行情况，发现故障及隐患的，立即向采购人报告； - （6）检查两器热交换器的效果，使机组在节能的情况下高效率运行； - （7）检查电器控制部份，对有关元件作适当的调整； - （8）检查机组震动，有否异常及噪声状况； - （9）检查水流开关工作是否正常； - （10）提交工作报告。 - 2.启动前的开机调试 - （1）检查机组外观有否明显损坏迹象，如有立即报告采购人； - （2）检查主电源有否缺相，电压是否符合机组要求； - （3）冷冻水泵、补水箱等辅助设备是否正常运行，是否满足机组正常运行的条件； - （4）检查机组是否处于安全的状态； - （5）检查油位是否正常，是否需补充冷冻油或需要更换冷冻油； - （6）根据需要更换冷冻油、油滤网及冷媒干燥过滤器； - （7）检查两器热交换效果； - （8）检查紧固主电路及控制电路的端子螺丝，使之安全可靠； - （9）检查控制电路的正确性； - （10）检查各显示参数的正确性； - （11）检查各种安全保护装置的可靠性； - （12）检查油加热器是否工作，并将油温升至正常； - （13）测量电机绝缘，确保电机在正常的绝缘度； - （14）检查机组有否泄漏，冷剂量是否足够，按需补充冷剂； - （15）检测冷凝风机的转向； - （16）启动主机，抄记运行参数，调整主机至正常运行； - （17）提交主机启动报告。 - 3.一年一次设备停机检查和预防性保养 - （1）检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务： - 1）检测供电电压稳定性； - 2）用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻。 - 3）检查各温度测试点待机值精确度。 - （2）查压缩润滑油系统的下列各项： - 1）根据需要更换润滑油、油过滤器； - 2）检查加热器工作情况； - 3）检查所有其它的润滑油系统部件，如电磁阀等； - 4）检测压缩机润滑油油位。 - （3）执行下列各项操作，检查电机启动器： - 执行诊断检查程序； - 清洁接触器； - 检查连接机构； - 检查所有接线端，并拧紧； - 检查过载装置。 - （4）检查控制面板，确定下列各项： - 1）执行诊断检测程序，确保控制点正确； - 2）检查安全停机状态； - 3）检查所有接线端，并拧紧； - 4）检测各转换器的精确度。 - （5）检查冷凝器、蒸发器的下列各项： - 1）检查水流量； - 2）检查水流开关的控制器情况； - 3）检测冷凝风机的电机绝缘度及风机转向； - 4）根据运行记录参数分析热交换效果； - 5）根据检测换热效果，提出维护整改方案。 - （6）检查系统的下列各项： - 1）对系统进行密封性检查，查找泄漏源； - 2）按要求补充制冷剂； - 3）记录视液镜的状态； - 4）检查制冷剂循环，认处于正常平衡状态。 - （7）开机检测： - 1）检查系统辅助设备的运行情况，确保满足主机开机要求； - 2）启动主机设备，检测运行参数； - 3）调整制冷运行设置，使主机处于良好运行工况； - 4）记录运行数据。 - （8）其它： - 1）遵循检查和维护步骤，提出安全整改方案； - 2）与操作人员沟通，重温安全开机规程。 （三）机组冷凝器翅片清洗和通炮 1.多联机组室外机、风冷模块式空调机组、风冷螺杆式空调机组每季度清洗一次。 2.水冷式机组冷凝器每年清洗通炮至少一次。 3.风冷模块机、风冷螺杆机、冷水螺杆机清洗要到达原厂家机组排气压力和冷凝器冷凝压力等参数值。 （四）新风机和风机盘管清洗消毒 1.每半年清洗一次新风机换热器。 2.定期清理机组的凝结水盘，每年夏季使用前清洗一次。机组连续制冷3个月后清洗一次。 3.每年度清洗净化区域空调末端的表冷器及外壳。 4.发现风机盘管翅片和新风机翅片存在部分堵塞时需进行清洗。 5.依据《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》等相关法律法规，对已投入运行的集中空调通风系统应每两年进行不少于一次卫生学评价，第三方有资质检测单位出具合格的通风系统卫生检测报告，费用由成交人负责。 （五）末端风机盘管保养实施项目 - 1.设备运行期间，成交人每季度对末端风机盘管进行巡视检查一次： - （1）检查确认电气控制装置工作状况良好； - （2）确保风轮电机工作正常； - （3）检查风机运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； - （4）检查风轮导流顺畅性，必要时作除尘保养处理； - （5）检测盘管风机出风口温度及风速合理性。 - 2.在不影响院方正常工作情况下，成交人对风机盘管每半年进行一次全面的保养工作： - （1）检查水管路并确认畅通，必要时作风机盘管管道疏通处理； - （2）检查盘管冷凝水排水管，确保排水顺畅； - （3）检测风机电机运行性能； - （4）检测出风口温度及风速，必要时清洗盘管管束； - （5）风轮除尘工作； - （6）清洗盘管挡尘网； - （7）根据需要维修、更换有关坏损部件。 （六）风柜保养实施项目 - 1.设备运行期间，成交人每季度对风柜进行巡视检查一次： - （1）检查确认电气控制装置工作状况良好； - （2）检查确认电机工作电压及运行电流正常； - （3）检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； - （4）检查箱体的气密性和水路的密闭性； - （5）根据需要，检查风机传动皮带和皮带轮的状态，必要时更换。 - 2.设备停机期间，成交人对风柜进行一次全面的年度保养工作： - （1）检查水管路并确认畅通； - （2）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固镙丝； - （3）检查传动皮带、皮带轮的磨损情况，根据需要进行更换； - （4）调整传动皮带松紧度、皮带轮同心度； - （5）检查及润滑风机的轴承及电机的轴承； - （6）检测电机绝缘度，确保绝缘度正常； - （7）根据需要更换维修有关坏损部件； - （8）清洗风柜滤网，清洗风柜盘管翅片。 （七）中央空调水处理 1.开机前清洗冷却水、冷冻水系统 - （1）每年对中央空调的冷却、冷冻两个系统管道分别进行清洗。 - （2）清洗程序 - 检测冷却、冷冻两个系统管路保有水量，检查排污、排气装置是否完善，补水是否快速，开泵试运行。 - 在冷却、冷冻两个系统循环水运行平衡后，加入杀菌灭藻剂，循环清洗约10小时，对系统进行杀菌灭藻处理。 - 在冷却水系统的冷却塔和冷冻系统膨胀水箱分别加入清洗预膜剂，循环清洗约15小时，清洗系统内污泥和浮锈，同时对管壁进行预膜处理。 - 排放冷却、冷冻两个系统内的水，拆卸管道过滤器，清洗沉积的污泥、杂物等，检查过滤器是否完好，如有破损需换滤网。 - 用高压清洗水枪等清洗设备清洗冷却塔集水盘和填料的淤泥、青苔等杂物以及排放管道原有污水，以达到良好散热效果。 - 必要时拆卸空调冷水机组冷凝器端盖，检查冷凝器铜管，如有水垢，外接清洗装置，加药独立循环清洗，但必须取得院方同意后方可施工。 - 清洗工作结束，分别给冷却系统和冷冻系统补满新水。 - 清洗工作必须符合国家标准GB/T50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》）。 2.运行期间空调水处理 （1）水处理目的：阻垢、缓蚀、杀菌灭藻，保证设备安全运行，延长设备使用寿命。 （2）水处理按国家GB/T50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》进行。 （3）水处理水质检测： - 空调冷却水、冷冻水：第三方机构每月化验分析一次。水质日常检测项目：Ph、电导率、Ca+、Mg+、硬度、CL-、Fe2+、Fe3+、药剂浓度。 - 冷却塔清洗：由于冷却塔是开放式的，每日会吸进大量尘埃，经过一段时间运行后，会沉积淤泥，因此需定期进行人工清洗，使冷却塔保持良好散热，清洗次数根据污染程度定，每年最少两次。同时应对冷却水系统持续投放缓蚀剂、除垢剂、杀菌灭藻剂等。 3.停机后系统保养 - （1）保养目的：停机期间在空调冷冻水、冷却水管道中投入高效缓蚀保护剂，减免两个系统金属管道及设备的腐蚀，以期达到空调设备长周期安全运行，并延长设备使用寿命。 - （2）保养工作内容： - 排放冷却水、冷冻水，投放清洗预膜剂，对两个系统进行清洗和预膜。 - 清洗和预膜结束后，反复排放水两次。 - 两个系统注满新水后，加入高效缓蚀保护剂，开泵循环四小时左右以使药剂均匀，空调冷水机组待机至下一运行周期。 - 4.长期水处理工作应该符合《工业循环冷却水设计处理规范》GB50050-2017，《采暖空调水质》（GB/T 29044-2012）以及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）等国家及地方其他关于空调的水质标准和规范，每月均须对冷却水系统进行杀菌消毒，水质必须达到无军团菌要求，并每年至少提供一份第三方有资质检测单位出具合格的检测报告，费用由成交人负责。 （八）冷却塔 1.每季度清洗保养一次，按《工业循环冷却水设计处理规范》对冷却塔注入除垢剂清除水垢，并投入灭藻剂，避免滋生藻类。 2.清洗放净集水池、管道、水泵及热交换器等设备中的积水，并冲洗干净。 3.清洗过滤器、过滤网和水泵底阀的过滤器，拆下溢水管。 4.测风扇电机的绝缘度。 5.每年给风扇电机轴承加润滑油一次。 6.检查填料是否有损坏，如发现损坏需及时通知院方购买进行补修或更换 7.检查各紧固部件，调节螺栓。 8.检查各阀门、浮球阀的开关是否灵敏。 9.及时将冷却塔污物运走。 10.对冷却塔基座及表面除锈、防锈。 11. 运行期间保养 （1）检查控制开关是否正常。 （2）检查皮带的松紧度，需要时更换。 （3）检查布水装置是否稳定、均匀，定期清理布水孔。 （4）检查各阀门、链接部件是否漏水。 （5）检查运行噪音和振动情况。 （6）每年清洗Y型过滤器和过滤网两次（开机前、停机后各一次）。 （7）及时把冷却塔污物运走。 （8）对冷却塔基座及表面除锈、防锈。 （九）水泵循环 1.停机期间 （1）补充电机轴承润滑脂。 （2）检查保养电气控制装置。 （3）检查校对电机、水泵的连轴装置及同心度，根据需要维修损坏部件。 （4）检查水泵的密封件，根据需要更换密封件。 （5）紧固水泵及电机的地脚螺栓。 （6）在运行时值班人员应随时留意轴承是否发热，出水量是否正常，是否产生振动，电机是否过热（一般应≤80℃）等。 （7）对严重生锈的泵体和电机表面进行除锈刷漆。 2.运行期间 （1）检查调节水泵的压差及阀门的开度，确保机组各阀门能灵活开启。 （2）检查异常振动和噪音的原因及处理，并确保电机绝缘度正常。 （3）检查电源、压力表指示是否正常。 （4）检查水泵的密封件，有必要时更换。 （5）检查确认控制电气装置性能及状态良好。 (6）维修水泵电机、电气控制、轴承异响故障。 （十）风机盘管、新风机、净化空调维护维修 维修所有楼层风机盘管、新风机、洁净空调电机、软接管、控制 开关、阀门、二通阀、轴承、温控开关、电气与电路控制故障。 （十一）分体空调部分 1.每半年检查维护分体空调。检查内外机接线装置，查看接线是否牢固，检查电机电路安全、电流测试，制冷系统压力检查制冷剂是否泄漏。内机过滤网和内机出风口每半年清洗一次。保障空调系统正常运转。 2.每年深度清洗保养分体空调内外机，包括内机蒸发器、风扇、水槽、出风口和外机冷凝器。部分特殊区域每个季度清洗一次。 3.整机维修、巡查。 ▲（十二）安全事件管理 1.安全事件是指服务范围设备发生起火、冒烟等消防安全事件，发生设备、管路等大面积漏水安全事件，可能危及院区正常运营的安全事件。 2.成交人制定安全事件应急管理制度、安全事件应急处理流程。 3.发生安全事件成交人应在接到院方通知10分钟内赶到现场进行应急处置。 - （十三）院方服务范围内的所有故障需维修或更换的零部件费用低于200元（含200元）由成交人承担。维修配件、材料费单件201元（含201元）以上费用由院方承担。如维修配件、材料费单件大于201元，按照院方的采购流程进行采购，院方可委托第三方进行维修。附加：所有配件均正规原厂或优于原厂，所更换出来的配件全部按国家规定执行“三包”，并提供不少于12个月质保期（配件更换之日起算），同时开据增值税专用发票。如院方自行采购的，成交人免费更换。 五、管理要求 （一）管理制度 结合院方中央空调系统维保的特点，建立健全各项规章制度。 1.安全管理制度； 2.动火管理制度； 3.设备巡视检查制度； 4.设备维修保养制度； 5.应急管理制度； 6.值班制度； 7.交接班制度； 8.中央空调系统制度、采暖转换规程； 9.空调系统清洗、消毒制度； 10.人员培训制度； 11.工具管理。 常用工具：安全带，钳形电流表，摇表，测风仪，割管器，扩口器，胀管器，尖嘴钳，斜口钳，内六角，电锤，冲击钻，真空泵，常用制冷剂，焊具，切割机等。 （二）设备及人员管理 1.建立服务范围内设备档案。 2.人员定期培训，培训内容应至少包含并不限于以下内容：设备情况、设备运行管理、设备维保方案、设备维修方案、安全事件预案培训及演练。 （三）档案管理和记录 1．所有的维修、维护保养、清洗消毒项目均以文字形式存档。 2．提供第三方出具的冷却水水质检验报告，每月一份。 3．完善图纸、设备使用说明等存档资料。 4．值班记录。 5．报修服务记录。 6．安全检查记录。 7．空调系统清洗、消毒记录。 8．空气过滤器阻力、过滤器清洗、消毒、更换记录。 9. 应急预案。 10．应急演练记录。 11．管理档案案存档期限为2年，技术性档案存档为5年。 以上制度、档案及记录由院方审核。 六、维保服务团队要求 ▲1.成交人需根据院方需求和实际情况，制定具体、详细的维修、清洗服务方案及计划，经院方同意后施行。其中，成交人须制定每月清洗计划，严格按照清洗计划开展清洗工作，清洗率不低于95%。每次工作结束后，成交人向院方提交公司技术服务报告。报告应如实记录设备运行情况，按时汇报维护工作总结，维护进度、数据均整理妥当交接给院方以备检查； ▲2．院方提供必要的办公场所和工作条件，成交人常驻服务地点对合同内设备提供全年24小时日常中央空调系统的运行巡检、维护、突发故障的处理等，提供24小时应急热线电话，确保在接到故障报修后20分钟内维护技术人员到达现场负责维护、保养及处理故障；若成交人未按规定时间到达现场有效处理空调系统相关故障，按500元/次处罚，若达到5次，则院方有权利无责解除合同，成交人需承担因违约所带来的一切包括但不限于法律责任和给院方带来的所有经济损失。每月进行一次安全培训，每季度进行不少于一次应急演练。 3．负责服务范围内的零配件及损耗件免费维修及调换，调换的新零配件应为原厂品牌。 4．维保服务一般在成交人的工作时间内进行，若有特殊需要，成交人应在任何时间提供服务。 5．成交人应每月对维保成员进行安全培训一次，每季度填写应急预案并进行应急演练一次。 ▲6．成交人配置维保人员不少于3人（含小组负责人1人，持制冷工职业资格等级三级/高级制冷工职业资格证。），全年24小时值班(白天确保维保人员不少于2人，夜班及节假日确保维保人员至少有1人值班)。维保团队按照合同维修维护保养要求，规范开展设备维修保养工作，保质保量完成维保任务。各技术员必须同时持有电工证和制冷证；由于涉及部份高空作业，配备的部分技术人员有高空作业证，开展空调维护保养工作。（投标时提供相关人员有效的制冷专业维修资质证书或相关技术上岗证书，并出具为上述人员缴纳连续三个月社会保障资金的承诺，加盖公司印章。成交后，在签订合同前，提供响应文件递交截止之日前半年内响应人为维护保养工作人员依法缴纳的连续三个月的社会保障资金的缴费凭证复印件。） 7．成交人所派驻的工作人员应当相对固定。确保各项目的正常开展和技术实力，投入的技术人员需具备制冷工职业资格证，提供制冷工职业资格证的人员需同时持有电工证、制冷证。（现场响应时时提供相关人员有效的制冷专业维修资质证书或相关技术上岗证书，并出具为上述人员缴纳连续三个月社会保障资金的承诺，加盖公司印章。成交后，在签订合同前，提供响应文件递交截止之日前半年内响应人为维护保养工作人员依法缴纳的连续三个月的社会保障资金的缴费凭证复印件。） 8．维保业务培训要求：熟练掌握相关知识、技能，熟悉本院空调系统、现场布局等。 - ▲9.巡检频率与时间要求 - （1）常规巡检 - 中央空调主机房、冷却塔、水泵等关键设备：每日至少2次，白班与夜班各至少巡视1次，记录运行参数（油压、水温、电流电压等）。 - 普通区域（门诊、病房等）：每日全覆盖巡检1次，重点检查风机盘管、风口、过滤网等。 - 洁净区域（手术室、ICU、实验室等）：每日至少2次，监测温湿度、压差及高效过滤器状态。 - 加强下班时间及节假日巡查，关闭门诊、电梯厅、走廊等公共区域的空调。 - （2）特殊时段 - 夏季/冬季高峰：增加巡检频次，确保制冷/采暖系统稳定运行。 ▲10. 成交人必须具备完成本项目服务的必要设备设施，必须有不少于以下设备：高压清洗机1台，冷凝器通炮机1台，冷媒回收机1台，真空泵1台，专业冷媒回收罐10个、兆欧表2台、红外测温仪2个、万用钳流表3个，测风仪器不少于2个，工具不少于3套，尘埃粒子计数器1个、压差计1个、温湿度计1个、声级计1个、压差计1个、照度计1个。并在响应文件中提供拟投入本项目的设备设施清单、实物图片或发票。 11.维保团队按照维修维护保养要求，规范开展设备维修保养工作。 12.培训要求：成交人必须派出工程师对院方的相关操作维护人员进行每季度一次现场免费专业培训，帮助提高院方操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高院方工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。 13.入驻医院的工作人员应穿着统一工作服，佩戴工作牌，必须服从医院管理，按照医院制度执行；遇到相关检查必须配合完成工作； 14.遇到空调设备出现故障，有可能影响到其它设备或人员安全的，应无条件优先处置故障，排除安全隐患；同时上报院方负责人。 ▲15.成交人按照医院疫情防控要求、安保要求对维保团队人员进行管理。 七、维保服务过渡交接方案 成交人必须制定维保服务过渡交接方案，保证与原提供维保服务的公司就本项目的所有工作内容无缝对接，否则院方有权选择不与成交人签约。包括但不限于以下要求： （一）合同履约前30个日历日内主动向院方提供相关管理制度、应急预案、档案管理记录模板、相关人员资质、人员名单。 （二）合同履约前14个日历日内主动向院方满足本项目的保养设备清单，本项目同型号净化器集尘滤芯、净化器配套滤网清单。 （三）合同履约前5个日历日内主动安排人员、设备进场，与原维保服务商进行对接，保证合同正式生效能正常履约。 （四）合同到期前30个日历日内好交接方案，整理维保设备及相关设施。 （五）合同到期前7个日历日内，整理维保期间档案资料，交付医院管理部门存档。 八、空调维保处罚条例 （一）当有以下情况发生时，院方有权对成交人进行处罚，罚金可直接从维保费用中扣除。 1.成交人调换的零配件存在明显缺陷，并因此造成院方的损失时；处罚500元起，以给院方造成的实际所有经济损失金额为扣罚上限。 2.成交人的维修保养操作存在明显缺陷，并因此造成院方的损失时；处罚500元起，以给院方造成的实际所有经济损失金额为扣罚上限。 3.成交人的未按合同提供服务，并因此造成院方的损失时；处罚500元起，以给院方造成的实际所有经济损失金额为扣罚上限。 4.如无特殊情况，成交人在接到院方报修通知后到场时间超过合同约定时间10分钟时；处罚500元/次。 5.如冷水机组因水处理原因，造成传热差故障停机，必须在3小时内恢复正常运行，否则处罚1000元/次。 6.成交人提供的固定电话、移动电话及对讲机，三种通信方式均失效超过20分钟时；处罚1000元/次。 7.维护保养项目未执行或记录档案缺失的；处罚3000元/次。记录档案存档期24个月。 8.维护保养项目，无特殊原因逾期执行超过合同约定期限30%的；处罚1000元/次。 9.如无特殊情况，故障维修处理超过3次仍未修好的；处罚1000元/次。 10.如无特殊情况，故障维修处理完成后，一周内再次出现相同故障两次的；处罚1000元/次。 11.风口、过滤网、电子除尘过滤器清洗不干清的，不按规定时间清洗的处罚100元/件。 12.成交人明知某部件有安全隐患却故意隐瞒，因此发生事故造成医院损失的，根据损失大小成交人应受到一定处罚，院方有权按照设备折旧情况、造成的经济损失向成交人进行索赔。 13.因成交人管理不力，维保团队或成员服务态度恶劣、严重违反纪律造成不良影响的，除受教育以外还需进行处罚，每次处罚500元。 14.每日未对“服务范围中第1、2、3点”的所有主机进行巡查，或巡查不到位的，处罚200元/次。 15.成交人在接到院方报告发生安全事件通知后，需在10分钟内赶到现场进行处置，超过时间为能及时赶到现场的处罚1000元。一个自然年度范围内第2次发生类似问题的处罚金额增加1000元，处罚2000元，并以此类推。一个自然年度范围内累计发生3次安全事件未能按时到场处置的，院方有权终止合同。 16.成交人未按规范开展设备维修、保养工作，经院方医疗器械科技术委员会一致认定违反操作规程的，每次处罚200元。 17.因成交人技术人员对设备情况不熟悉、技术力量不足导致设备故障在接到报修超过24小时未能及时修复的，每次处罚500元。 18.成交人未按合同约定进行设备机组巡查，或巡查记录查实造假的，每次处罚500元。 19.如无特殊情况，设备故障24小时未解决时，维保方需提出解决方案，否则处罚500元/次。 20.如无特殊情况，对于设备损坏的配件，维保方需48小时内修复，使设备恢复正常运行，否则处罚500元/次。若经检查后发现该损坏设备无法进行修复，应立即汇报院方，并配合院方进行后续对应维修或更换处理；紧急情况下，成交人应先行处置，后续再完善相关流程。 21.维保人员需持证上岗（电工证、制冷证、高空作业证），否则处罚1000元/次。 22.未制定清洗计划，或者未按照清洗计划开展清洗工作，每次处罚200元。 23.中央空调主机未按要求及时开关机，每次处罚200元。 24.现场作业因操作不当导致的设备问题，每次处罚500-1000元。 25.使用工具前不进行检查或使用不合格工具造成设备损坏，每次处罚500-1000元。 26.在易爆、易燃区携带火种以及发生其它违反规定事件，每次处罚200元。 27.成交人严格按照每月清洗计划开展清洗工作，清洗率低于95%的，每低于1个百分点处罚4000元。 28.上述1-27条处罚条例，从成交人每个月的维保费中扣除，若当月维保费不足以扣除的，将从下个月的维保费中扣除；若上述1-27条的情况出现5次及以上，院方有权无责解除合同并不退还履约保证金，成交人应承担一切法律责任和给院方带来的所有经济损失。 29.每个月院方代表填写《中山大学附属第一医院广西医院中央空调维保服务考核评分表》(见附件)来评价成交人服务质量，若当月评分低于80分(不含80分)，则判定为当月服务质量不合格，成交人需向院方缴纳 2000元作为违约金;若在服务期内成交人有三次当月服务质量不合格,则院方有权解除合同，成交人应支付给院方一切造成的损失。 （二）当有以下条款之一的情况时，院方不应对成交人进行处罚。 1.成交人已按合同履行服务，并且不存在服务缺陷的情况下，仍然发生的意外事件。 2.非成交人实施的，合同涉及的设备、管道及相关配套设施改造、修理、更换而产生的故障或事件。 3.非成交人实施的，合同涉及的设备、管道及相关配套设施改造、修理、更换，仍在第三方保修期内的。 4.成交人已及时通知院方主管部门，申请协调或报告隐患；在此期间发生的故障或事件。 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 实施期限和地点 |  |  | 1.服务期限：自签订合同之日起3年。 2.服务地点：中山大学附属第一医院广西医院。 |  |
| 报价要求 |  |  | 响应报价为维保服务的所有费用，包括人工、保险、售后服务、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用。院方不再追加任何费用。项目各个过程中涉及到的必要验收费用，由成交人负责。项目实施过程中，院方不再支付任何费用。 对于本文件中明确列明必须报价的服务，响应人应分别报价。对于本文件中未列明，而响应人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，院方将不予支付响应人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总价中。 |  |

| 附件： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学附属第一医院广西医院中央空调维保服务考核评分表 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 维保时间 |  |
| 维保单位 |  |  |  |  |
| 考核维度（分值） | 评分项（分值） | 评分标准与细则 | 评分 | 备注 |
| 一、服务时效（25分） | 1.响应速度（10分） | 报修后在合同约定时间内到场：超时扣5分/次，≥2次违规不得分 |  | 每项评分分数不设下限 |
|  | 2. 故障修复时效（10分） | 故障修复时间在合同约定范围内，每超时1项扣2分 |  |  |
|  | 3. 紧急值班（5分） | 提供7×24小时驻点服务（含节假日），缺勤或无人响应扣5分/次 |  |  |
| 二、技术规范（30分） | 1. 维保计划执行（8分） | 月度计划提交（每月5日前）、季度/年度报告完整性，缺项扣2分/次 |  |  |
|  | 2. 设备清洁与保养（10分） | 分体空调：按照合同约定时间清洗空调内外机；中央空调：按照合同约定时间清洗冷却塔，水质每季化验达标 |  |  |
|  | 3. 配件更换合规性（7分） | 使用原厂配件（提供来源证明），禁用二手/替代件，违规1次扣3.5分 |  |  |
|  | 4. 运行参数达标（5分） | 夏季制冷≤26℃、冬季制热≥18℃，温度不达标扣2.5分/区域 |  |  |
| 三、安全与质量（25分） | 1. 维修效果（8分） | 修复后30天内同一故障复发（由于乙方导致），扣4分/次 |  |  |
|  | 2. 安全操作（7分） | 高空作业防护措施完备（安全带、警示牌）；设备漏电/制冷剂泄漏等隐患未处理扣3.5分/项 |  |  |
|  | 3. 感染控制（10分） | 手术室/ICU净化机组：按照合同约定时间清洗初效滤网与更换中效滤网，未执行扣5分/次 |  |  |
| 四、管理与配合（20分） | 1. 服务态度（6分） | 沟通礼貌、主动解释故障原因，投诉1次扣3分 |  |  |
|  | 2. 文档管理（7分） | 维修台账、巡检记录、配件更换清单等资料完整可追溯，缺漏扣3.5分/项 |  |  |
|  | 3. 应急协作（7分） | 配合院方节能改造、突发故障增援，推诿或延迟扣3.5分/次 |  |  |
| 评分结果应用： 优秀（≥90分）：按合同支付维保费用； 合格（80-89分）：按合同支付维保费用，限期整改薄弱项； 不合格（＜80分）：乙方需向甲方缴纳2000元作为违约金;若在服务期内乙方有三次当月服务质量不合格,则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方一切造成的损失。 |  |  |  |  |
| 填表人： 科室领导： |  |  |  |  |
| 整改内容记录表 |  |  |  |  |